2、智慧运维方案

（1）智慧运维方案

一、方案编制概述

（一）编制背景

本项目覆盖鄱阳湖水文水资源监测中心管辖范围内 13 座站院、11 处水文站、39 处水位站、111 处雨量站、21 处地下水监测站、33 处墒情站及 7 处自动蒸发站，站点分布散、覆盖区域广、设备类型多，野外运维作业半径大。传统人工台账式运维存在站点状态监控不实时、故障发现滞后、巡检质量难管控、运维资料碎片化、应急调度效率低等痛点，难以完全匹配项目 “运维规范化、故障闭环化、质量数据化、风险可控化” 的管理目标。

为全面提升运维服务质效，保障水雨情数据畅通率与故障修复时效达标，我司依托自主研发的水利智慧运维运营平台，为本项目定制全流程数字化运维解决方案，通过 “平台 + 移动端 + 现场作业” 的一体化模式，实现站点状态全域感知、运维过程全程管控、考核指标自动对标，全面支撑项目标准化运维落地。

（二）编制依据

《鄱阳湖水文水资源监测中心 - 2026 年水文监测设施设备运行维护项目采购文件》

《土壤墒情监测规范》（SL 364-2015）

《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）

《江西省水文监测设施设备运行维护资金使用管理办法》

国家及水利行业现行水文测报、设备运维相关技术规范

（三）建设目标

1.全域监控可视化：实现全部 218 处监测站点运行状态、数据到报情况的实时在线监控，一站一档数字化管理；

2.运维流程闭环化：覆盖事件受理、上报、派单、处置、核验、归档全流程线上管控，故障处置全程可追溯；

3.巡检作业标准化：按不同站类运维频次自动生成巡检任务，移动端标准化作业，保障运维质量合规；

4.考核指标可量化：自动统计数据畅通率、故障响应时长、修复时效等核心考核指标，支撑项目百分制考核达标；

5.应急调度高效化：汛期及应急响应期间实现秒级预警、智能派单、进度跟踪，保障故障修复时效满足采购要求。

二、智慧运维平台总体架构

（一）设计原则

1.针对性适配：完全匹配本项目站网规模、设备类型、运维频次与考核规则，不做冗余功能，贴合项目实际运维需求；

2.实用性优先：操作界面简洁，PC 端管控 + 移动端作业联动，一线运维人员易上手、快落地；

3.安全可控：严格遵循水文数据保密要求，实行分级权限管理，数据传输与存储全程加密；

4.扩展性兼容：支持后续新增站点、新增设备类型快速接入，可与采购人现有水文监测系统实现数据对接。

（二）总体技术架构

平台采用五层架构体系，自上而下实现运维全链条数字化管控：

1.感知层：接入本项目全部水位计、雨量计、地下水监测仪、墒情传感器、蒸发设备、传输终端等监测设施，同步接入运维人员移动端定位、现场影像等作业数据；

2.网络传输层：依托现有 4G/5G 物联网、北斗通信链路，实现监测数据与运维业务数据的双向稳定传输，兼容偏远弱信号站点数据传输；

3.平台数据层：构建运维数据中台，统一存储站点基础档案、实时监测数据、设备状态数据、运维工单数据、巡检记录、备件台账等全量数据，完成数据清洗、标准化与计算分析；

4.业务应用层：搭载数据可视化、智能预警、工单管理、巡检管理、台账管理、统计分析六大核心功能模块，覆盖运维全业务场景；

5.终端层：面向驻场管理人员提供 PC 端管控后台，面向现场运维人员提供移动端作业 APP，面向采购人对接人员提供数据查询与报表端口。

配套建立网络安全、数据安全、权限管理三大保障体系，确保平台稳定、安全、合规运行。

三、智慧运维平台核心功能模块

（一）全域站点数据接入与 GIS 可视化总览

1.多源数据统一接入

平台支持全类型水文监测设备数据标准化接入，覆盖本项目全部监测要素：

1）实时监测数据：水位、雨量、地下水埋深、土壤墒情、蒸发量等分钟级 / 小时级监测数据；

2）设备状态数据：终端在线状态、供电电压、信号强度、设备运行参数等；

3）基础属性数据：站点编码、位置、站类、设备型号、投用时间、历史运维记录等静态档案。

所有数据统一格式、统一存储，打破不同设备、不同厂商的数据壁垒，实现全域站点 “一个平台管全部”。

2.站点档案数字化管理

为每一处站点建立独立电子档案，即 “一站一档”，内容包含站点基本信息、经纬度坐标、设备清单、历史故障记录、备件更换记录、巡检记录、校准试验报告等全部资料。档案随运维过程动态更新，支持按站类、行政区、设备类型多维度检索，替代传统纸质台账，查询效率提升 80% 以上。

3.GIS 一张图可视化管控

平台搭载 GIS 电子地图，将本项目全部 218 处站点按实际地理位置标注落图，通过不同颜色标识站点运行状态：绿色代表正常运行、黄色代表数据异常、红色代表设备离线、灰色代表待巡检。 管理人员可通过地图直观掌握全域站点分布与运行态势，点击站点即可查看实时数据、设备详情、近期运维记录，实现 “一张图总览、一站点全查”。

（二）智能监测预警与事件自动识别

1.多维度监测预警规则

平台内置符合水文规范与本项目要求的预警规则库，自动识别异常情况：

1）数据质量预警：水位跳变超阈值、雨量数据突增突减、数据缺报漏报、人工与遥测数据偏差超 0.02m 等；

2）设备状态预警：终端离线、供电电压过低、信号强度不足、设备故障报错等；

3）运维时效预警：巡检任务超时、工单处置超时、备件库存不足等。

针对本项目畅通率要求，平台设置数据到报率自动监控，单站连续缺报达到阈值即触发预警，从源头保障重点站点日畅通率≥98%、其余站点≥95%。

2.分级预警推送机制

结合项目汛期、非汛期、应急响应期的不同管理要求，实行三级预警分级推送：

1）一般预警：单站短时数据异常、轻微设备告警，推送至对应片区运维人员；

2）较重预警：单站离线超 2 小时、数据持续异常，推送至片区负责人 + 驻场调度员；

3）紧急预警：暴雨洪水期站点故障、多站批量离线，推送至项目负责人 + 全体运维人员，同步触发应急调度。

预警信息通过平台弹窗、手机 APP 推送、短信三种方式同步通知，确保异常第一时间触达责任人。

3.异常事件自动生成

预警触发后，平台自动生成标准化运维事件单，自动关联对应站点档案、历史故障记录、附近运维人员信息，无需人工手动录入，减少响应延迟，为后续工单处置提供完整基础信息。

（一）全流程工单闭环管控体系

平台实现 “事件受理→工单派发→现场处置→核验归档” 的全流程线上闭环管理，完全满足项目事件受理、上报、派单、处置的信息化管控要求。

1.多渠道事件受理

支持三类事件来源统一接入：

1）系统自动预警生成：平台识别异常后自动生成事件；

2）现场巡检上报：运维人员巡检发现问题，通过移动端一键拍照上报生成事件；

3）采购人转办：采购人反馈的站点问题、故障诉求，由驻场人员录入平台生成事件。

所有事件统一编号、统一归口，杜绝遗漏与权责不清。

2.智能工单派发

事件确认后，平台支持两种派单模式：

1）智能派单：根据站点位置、运维人员负责片区、当前任务负载、技能匹配度，自动将工单派发至最优运维人员，同步推送站点位置、故障描述、处理指引；

2）人工派单：驻场调度员可根据应急等级、现场情况手动调整派单，汛期应急场景下可批量调度人员。

派单后自动计时，严格匹配项目故障修复时效要求：暴雨洪水期 6 小时响应、12 小时修复；汛期常规时段 12 小时响应、24 小时修复；非汛期 24 小时响应、48 小时修复。临近超时自动发送催办提醒，超时自动标记并纳入考核统计。

3.现场处置全过程留痕

运维人员通过移动端 APP 接收工单，现场处置过程全程留痕：

- 到达现场自动定位打卡，记录响应时长；

- 处置过程可上传现场照片、故障视频、维修操作记录；

- 涉及备件更换时，在线选择备件型号，自动同步更新站点设备档案与备件库存；

- 处置完成后填写修复结果、恢复时间，提交核验申请。

4.工单核验与闭环归档

工单提交后，由驻场调度员核验数据恢复情况、设备运行状态，确认正常后办结归档；核验不通过则退回重办。 所有工单自动留存完整处置链条，包含响应时长、处置时长、故障原因、维修措施、更换备件、现场影像，实现 “一事一档、全程可溯”，可直接作为项目考核佐证资料。

（四）标准化巡查巡检智能管理

针对本项目不同站类的巡检频次与技术要求，平台实现巡检计划、作业、监督、归档全流程标准化管控。

1.巡检计划自动生成

平台内置本项目全部站类的巡检标准与频次规则：

1）驻测水文站：每日水位校测；

2）水位站（带视频）：每日水位观测；

3）雨量站：每月 1 次全面巡检，每季度 1 次注水试验；

4）蒸发站：每月 1 次巡检，每半年渗漏检查，汛前注水试验；

5）墒情基本站：每季度 1 次巡查；

6）站院、观测场：按周 / 月频次环境维护。

系统按周期自动生成月度、周度巡检计划，自动分配至对应片区运维人员，任务到期前自动提醒，避免漏检、迟检。

2.移动端标准化巡检作业

运维人员通过移动端 APP 执行巡检任务：

- 到达站点后 GPS 定位打卡，确保到岗到位；

- 按平台内置的标准化巡检清单逐项检查，如水位站包含水尺清洁、设备外观、数据比对、周边环境等必检项，逐项勾选确认，漏项无法提交；

- 巡检中发现故障可一键转工单，无缝衔接处置流程；

- 支持现场拍照、录像上传，直观记录站点运维状态。

通过标准化清单管控，彻底解决人工巡检随意性大、漏项多的问题，保障运维质量完全符合采购文件技术要求。

3.巡检过程监督与质量管控

管理人员可在后台实时查看巡检进度、人员轨迹，回放巡检路线，核查巡检到位率；巡检记录自动归档，可按站点、时间段、人员维度查询统计，为运维人员绩效考核与采购人抽查提供客观依据。

（五）运维台账与备品备件数字化管理

1.全量运维资料自动归档

平台自动归集所有运维业务数据，形成完整电子台账，覆盖：

- 日常巡查记录、设备维修记录、备件更换记录；

- 雨量注水试验报告、蒸发精度比对记录、墒情校测记录；

- 安全检查记录、发电机保养记录、缆道巡检记录；

- 工单档案、预警记录、月度运维报表。

所有资料同步生成电子版与可打印纸质版，分类清晰、检索便捷，完全满足项目 “纸质 + 电子双台账” 的考核要求，无需人工二次整理。

2.备品备件全生命周期管理

建立备品备件电子仓库，实现入库、出库、领用、库存全流程管控：

- 备件入库登记型号、数量、采购时间、质保期；

- 工单处置领用时自动扣减库存，关联对应站点与工单；

- 库存低于阈值自动触发补货提醒；

更换下来的旧设备按要求登记回收，同步记录去向，符合采购文件旧件回收管理要求。

（六）运维统计分析与考核支撑

1.核心运维指标自动统计

平台自动对标项目考核标准，实时统计核心指标：

1）站点畅通率：按日 / 周 / 月自动计算水文站、水位站、雨量站等不同站类的数据畅通率，自动对标 98%/95% 的考核要求；

2）故障处置时效：统计单工单响应时长、修复时长，超时工单自动标记；

3）巡检完成率：统计周期内巡检任务完成数量、到位率、及时率；

4）设备故障率：按站类、设备型号统计故障频次，辅助分析薄弱站点。

2.多维度运维报表自动生成

支持自动生成日报、周报、月报、季度运维报告，内容包含站点运行概况、数据畅通率、故障处置情况、巡检完成情况、存在问题与下一步计划，可直接用于向采购人汇报，减少人工统计工作量，提升汇报规范性。

3.考核指标对标管控

平台内置项目百分制考核评分规则，可自动对标日常维护、日常管理、设施设备维护、资料管理四大类考核项，预判扣分项并提前预警，辅助运维团队针对性整改，保障考核达到优秀等级。

四、项目典型应用场景落地

（一）日常全域站网远程值守场景

驻场运维人员通过平台 GIS 一张图，每日仅需 10 分钟即可完成全部 218 处站点的运行状态巡检，替代传统逐个登录系统人工核查的模式。站点数据异常、设备离线自动弹窗预警，驻场人员可第一时间调度片区人员处置，大幅提升值守效率，有效保障数据畅通率达标。

（二）汛期暴雨应急快速处置场景

暴雨洪水应急响应期间，平台 7×24 小时自动监控全域站点状态，一旦出现设备离线、数据中断，立即触发紧急预警，自动匹配就近运维人员派单，同步推送最优行进路线。管理人员可实时查看运维人员位置、处置进度，必要时调度周边人员增援，确保严格落实 “6 小时响应、12 小时修复” 的应急要求，极端情况下可实现多站点故障协同调度。

（三）标准化现场巡检作业场景

针对雨量站月度巡检、墒情站季度巡查等固定任务，运维人员打开手机 APP 即可获取当日巡检清单与站点导航，到达现场后按标准化 checklist 逐项作业，如水尺检查、设备清洁、数据比对、注水试验等，操作步骤与技术要求内置在系统中，避免新人作业不规范、漏项等问题。巡检数据实时同步后台，管理人员当日即可核查巡检质量，保障运维作业符合规范要求。

（四）运维考核迎检资料调取场景

采购人开展 “四不两直” 抽查或集中考核时，无需整理大量纸质台账，通过平台输入站点名称、时间段，即可一键调取该站全部巡检记录、维修记录、校准试验报告、现场影像等资料，数据真实可溯、完整规范，直接满足考核资料查验要求，大幅提升迎检效率。

（五）新旧运维衔接过渡场景

针对项目 1 个月服务空档期的衔接要求，平台可快速导入全部站点基础档案与历史运维记录，承接原运维单位的设备台账与遗留问题，通过工单形式逐项跟进落实，确保交接过程站点管护不中断、资料不丢失，保障新旧运维平稳过渡。

五、平台部署与运行保障

（一）平台部署方式

本项目采用云端 SaaS 化部署模式，无需采购人额外采购硬件设备、搭建机房。我司负责平台服务器、网络带宽、系统维护等全部底层资源，项目启动后 3 个工作日内完成全部站点数据录入与平台初始化，即可投入使用。 同时提供 PC 端管理后台 + 移动端运维 APP，适配安卓、iOS 系统，运维人员可通过手机随时接收任务、上报情况。

（二）人员操作培训保障

项目进场后 1 个工作日内，我司组织全体运维人员开展平台操作培训，内容包含移动端巡检作业、工单处置、PC 端监控调度、台账查询等，确保所有人员熟练掌握；驻场人员掌握平台全功能操作，负责日常调度与问题答疑。培训后进行实操考核，考核合格方可上岗。

（三）系统安全与数据保密保障

1.数据安全：所有水文监测数据传输采用 SSL 加密，存储采用脱敏处理，严格遵守水文数据保密规定；

2.权限管理：实行三级权限体系，一线运维人员仅可查看负责片区站点数据，管理人员可查看全域数据，采购人账号按需开放查询权限；

3.运维安全：平台 7×24 小时稳定运行，数据定期备份，故障率低于 0.1%，出现系统故障 2 小时内响应修复。

（四）平台迭代与运维保障

我司配备专职平台运维团队，负责平台日常运行维护、功能优化；针对本项目个性化需求，可免费提供功能微调服务，确保平台持续适配项目运维管理要求。

六、方案价值与预期成效

（一）运维效率显著提升：通过自动化监控与智能派单，故障发现时间缩短 80%，运维调度效率提升 60%，有效降低人工巡检与值守成本；

（二）运维质量全面可控：标准化巡检、全流程工单闭环，彻底解决运维作业不规范、质量难管控的问题，保障设备稳定运行；

（三）考核达标充分保障：核心考核指标自动统计、实时对标，提前预判整改，助力项目考核稳定达到 95 分以上优秀等级；

（四）管理决策数据支撑：通过运维数据沉淀分析，可识别高频故障站点与设备，针对性优化运维策略，实现从 “被动抢修” 向 “主动预防” 转变；

（五）服务体验持续优化：向采购人提供透明化、可追溯的运维服务，所有工作留痕、数据可查，全面提升服务专业度与采购人满意度。

（2）运维服务热线电话号码

一、专属运维服务热线号码配置

（一）7×24小时项目总值班热线

1.固定电话：0791-8XXXXXX

2.值班手机：13XXXXXXXXX

3.服务范围：统一受理全项目所有站点故障报修、应急诉求、工作指令传达、运维事项咨询，是本项目运维服务的唯一总入口，全年无休、全天候畅通。

（二）汛期应急抢修专线

1.专线号码：13XXXXXXXXX

2.启用时段：每年3月1日-9月30日汛期，以及暴雨洪水应急响应期间全程开通

3.服务范围：专门对接汛期紧急故障、多站批量离线、核心测报设备故障等应急场景，诉求直达应急抢修专班，优先调度人员与备件资源，保障极端工况下快速响应。

（三）技术支持专线

1.专线号码：0791-8XXXXXX

2.服务时段：工作日8:30-17:30

3.服务范围：提供水文监测设备技术答疑、智慧运维平台操作指导、疑难故障远程技术支撑，为采购人及一线运维人员提供专业技术咨询服务。

（四）驻场办公固定电话

1.号码：0791-8XXXXXX

2.值守地点：鄱阳湖水文水资源监测中心驻场办公室

3.服务范围：对接采购人日常运维沟通、现场工作协调、资料报送对接等日常事务，工作日驻场人员在岗值守，随叫随应。

（五）项目负责人直通电话

1.项目总负责人：13XXXXXXXXX

2.服务范围：重大运维事项协调、应急工作总指挥、服务质量投诉受理，采购人可随时致电对接项目重大问题。

二、热线值守管理机制

（一）分级值守制度

日常值守（非汛期10月-次年2月）：实行“一人值班、全员备勤”机制，总值班热线由项目运维骨干7×24小时轮值，每班值守人员1名，同步配备2名技术人员备勤，确保接报后可快速调度处置。

汛期值守（3月-9月）：升级为双岗值班制，每班配备1名值班调度员+1名技术专员，同步开通应急抢修专线；暴雨蓝色及以上预警期间，增加1名项目管理人员在岗带班，确保热线不占线、诉求快研判、指令秒传达。

（二）值守人员资质要求

所有热线值守人员均具备水利水文相关专业背景，拥有2年以上水文监测设备运维经验，全程参与本项目站点摸排与技术培训，熟悉全部218处站点分布、设备型号与运维要求，可在接报后5分钟内完成故障定级与初步处置方案研判，杜绝非专业接报导致的信息偏差与处置延误。

（三）标准化接报流程

值守人员接报诉求时，严格执行“一问二记三派四反馈”标准流程：

询问并核实站点名称、站码、故障现象、报修人及联系方式；

完整登记诉求时间、问题描述，同步录入智慧运维平台生成工单；

按故障等级立即派发至对应片区运维人员或抢修专班；

10分钟内向报修人反馈处置安排、预计到场时间与对接人信息。

三、分级响应与闭环处置流程

严格对标采购文件故障修复时效要求，建立四级响应标准，所有热线诉求全程纳入智慧运维平台工单闭环管理：

| 故障等级 | 适用场景 | 响应时效 | 修复时效 | 进度反馈要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级（紧急） | 暴雨洪水期/应急响应期重点站点故障、3站及以上批量离线、核心测报设备损毁 | 接报后30分钟内完成派单，6小时内人员到场 | 12小时内修复恢复 | 每2小时向采购人通报一次处置进度 |
| 二级（较重） | 汛期常规站点离线、重点雨量/水位站数据异常、数据畅通率不达标 | 接报后2小时内响应，12小时内人员到场 | 24小时内修复恢复 | 每6小时同步一次处置进度 |
| 三级（一般） | 非汛期站点设备故障、非核心站点数据异常、常规运维咨询 | 接报后6小时内响应，24小时内人员到场 | 48小时内修复恢复 | 修复完成后1小时内统一反馈 |
| 四级（咨询类） | 运维业务咨询、资料调取、常规工作对接 | 接报后30分钟内答复 | 1个工作日内办结 | 即时反馈办理结果 |

所有热线诉求处置完成后，由值班人员核验设备运行状态与数据恢复情况，确认正常后向报修人反馈办结，并同步完成工单归档，实现“接报有登记、处置有跟踪、办结有回访、全程可追溯”。

四、热线服务配套保障措施

（一）多渠道诉求联动互补

以电话热线为核心，同步配套智慧运维平台线上报修端口、项目专属微信工作群，形成“一主多辅”的诉求受理体系。所有渠道诉求统一汇入智慧运维平台工单系统，归口管理、统一调度，避免多渠道诉求重复派单或遗漏处置。

（二）通话全录音与质量监督

所有热线通话全程自动录音，录音文件留存期不少于6个月；项目负责人每月抽查不少于10%的热线通话记录，从接听时效、服务态度、专业程度、处置规范四个维度进行质量考核，对不规范接报、响应滞后等问题立即整改，持续提升热线服务质量。

（三）办结回访与问题复盘

一般故障办结后1个工作日内完成电话回访，核实处置效果与服务满意度；紧急故障处置完成当日开展回访，收集采购人意见。

每月汇总热线受理的故障类型、高发站点、响应时长等数据，纳入月度运维报告，分析故障规律与运维薄弱环节，针对性优化巡检频次与备件配置，从源头降低故障发生率。

（四）备用线路兜底保障

设置热线备用号码13XXXXXXXXX，当主值班热线因线路故障、信号异常等原因无法接通时，自动呼叫转移至备用号码，同时通过微信工作群发布临时通知，确保任何情况下诉求渠道不中断。

五、热线受理与禁止范围

（一）受理范围

水文监测站点设备故障、数据异常、传输中断等运维问题报修；

站点环境维护、安全隐患等日常运维事项对接；

采购人下达的运维工作指令、整改要求、检查安排等工作传达；

水文设备操作、运维规范、平台使用等技术咨询；

运维服务质量投诉与改进建议受理。

（二）不予受理范围

超出本项目运维服务边界的事项；

违反水文数据保密规定的诉求；

非运维职责范围内的其他行政事务。

（3）运营平台功能录屏展示

见运营平台功能点录制演示视频